## ORÇAMENTO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
|  |  | CNPJ: 08.885.100/0001-54 | [7 empty] | BDI | 27.87%
SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR NO BLOCO I - CCP
|  |  | Local: Campus Cornelio Procopio - CCP | [7 empty] | Total S/BDI | 90883.8543
|  |  | Data do orçamento: 24/06/2024 | [7 empty] | Total c/BDI | 116217.05 | 116217.05 | 0 | 46217.05
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202405_Desonerado
RESP. TÉCNICO ORÇAMENTO: FELIPE SCALA FRANCICA ENG. CIVIL CREA SP 5069900657
ITEM | RESUMO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTD | UNITÁRIO (SEM BDI) |  |  | TOTAL (Valores sem BDI) |  |  | VALOR TOTAL C/ BDI
[6 empty] | MATERIAL + EQ | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA | [7 empty] | 39215.5957 | 1015.892 | 40231.4877 | 51445.73 | 51445.73
REDE DE DISTRIBUIÇÃO - POSTE N3A-TT-PR
1.1 | POSTE DT 12/300 | 00013339-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | UN | 1 | 1314.95 | 0 | 1314.95 | 1314.95 | 0 | 1314.95 | 1681.48
1.2 | ASSENTAMENTO DE POSTE | 100585 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1 | 506.89 | 144.4 | 651.29 | 506.89 | 144.4 | 651.29 | 832.83
1.3 | ESTRUTURA N3 | 02979/ORSE | IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA N3 | un | 1 | 89.78 | 0 | 89.78 | 89.78 | 0 | 89.78 | 114.81
REDE DE DISTRIBUIÇÃO - POSTE DN3A-CF
1.4 | POSTE DT 10/600 | 41200-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | UN | 1 | 1355.01 | 0 | 1355.01 | 1355.01 | 0 | 1355.01 | 1732.71
1.5 | ASSENTAMENTO DE POSTE | 100608 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1 | 747.35 | 311.59 | 1058.94 | 747.35 | 311.59 | 1058.94 | 1354.11
1.6 | DN3A - INSTALAÇÃO CHAVE FUSIVEL | 02858/ORSE | FORNECIMENTO DE CHAVE FUSÍVEL 15KV - 100A, RUPTURA ASSIM. 10KA | un | 1 | 390 | 0 | 390 | 390 | 0 | 390 | 498.71
1.7 | ESTRUTURA N3 | 02979/ORSE | IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA N3 | un | 1 | 89.78 | 0 | 89.78 | 89.78 | 0 | 89.78 | 114.81
CABO DE ALUMINIO
1.8 | CABO CA 4AWG | COMP. 1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE AÇO, BITOLA 4 AWG | M | 140 | 2.8521 | 0.6918 | 3.5439 | 399.2957 | 96.852 | 496.1477 | 634.45
TRANSFORMADOR
1.9 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO 225KVA TRIFÁSICO | 102107 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 33105.12 | 415.89 | 33521.01 | 33105.12 | 415.89 | 33521.01 | 42864.74
1.10 | SUPORTE TRANSFORMADOR | 00007576-I | SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16" | UN | 1 | 108.94 | 0 | 108.94 | 108.94 | 0 | 108.94 | 139.31
1.11 | PARA-RAIOS POLIMÉRICO | 12876/ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARA RAIOS TIPO POLIMÉRICO 15KV - 12KA | UN | 1 | 215.68 | 16.96 | 232.64 | 215.68 | 16.96 | 232.64 | 297.49
1.12 | HASTE - ATERRAMENTO | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 76.5 | 10.1 | 86.6 | 76.5 | 10.1 | 86.6 | 110.74
1.13 | CORDOALHA - ATERRAMENTO | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 15 | 54.42 | 1.34 | 55.76 | 816.3 | 20.1 | 836.4 | 1069.54
2 | ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO BLOCO | [7 empty] | 47837.3402 | 2815.0226 | 50652.3628 | 64771.32 | 64771.32
PADRÃO DE ENTRADA
2.1 | BASE EM CONCRETO (SAPATA) | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 1.12 | 397.68 | 57.22 | 454.9 | 445.4016 | 64.0864 | 509.488 | 651.5
2.2 | TRAVAMENTO EM CONCRETO ARMADO | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0.24 | 663.11 | 228.86 | 891.97 | 159.1464 | 54.9264 | 214.0728 | 273.74
2.3 | TRAVAMENTO EM CONCRETO ARMADO ARMADURA | 104108 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.92 | 9.87 | 2.62 | 12.49 | 97.9104 | 25.9904 | 123.9008 | 158.44
2.4 | TRAVAMENTO EM CONCRETO ARMADO ESTRIBOS | 104110 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2.62 | 11.62 | 6.55 | 18.17 | 30.4444 | 17.161 | 47.6054 | 60.88
2.5 | TRAVAMENTO EM CONCRETO ARMADO | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 4 | 96.03 | 21.57 | 117.6 | 384.12 | 86.28 | 470.4 | 601.52
2.6 | ALVENARIA DE 1.1/2 VEZ - 30 CM | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 5.746 | 81.78 | 72.81 | 154.59 | 469.9079 | 418.3663 | 888.2741 | 1135.87
2.7 | CHAPISCO | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 16.09 | 2.55 | 2.62 | 5.17 | 41.0295 | 42.1558 | 83.1853 | 106.37
2.8 | REBOCO | 87530 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 17.88 | 21 | 19.91 | 40.91 | 375.48 | 355.9908 | 731.4708 | 935.36
2.9 | PINTURA | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 17.88 | 8.85 | 7.2 | 16.05 | 158.238 | 128.736 | 286.974 | 366.97
2.10 | COBERTURA PROTEÇÃO | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | M2 | 2.3 | 141.31 | 27.04 | 168.35 | 325.013 | 62.192 | 387.205 | 495.14
2.11 | IMPERM. | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 2.3 | 20.33 | 15.97 | 36.3 | 46.759 | 36.731 | 83.49 | 106.76
2.12 | CALÇADA ENTORNO (340X100X6 CM) | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M³ | 0.204 | 207.5 | 538.12 | 745.62 | 42.33 | 109.7765 | 152.1065 | 194.51
INSTALAÇÃO ELÉTRICA PREDIAL
2.13 | QUEBRA ALVENARIA | 90458 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023 | UN | 3 | 10.91 | 28.38 | 39.29 | 32.73 | 85.14 | 117.87 | 150.73
2.14 | QUADRO A, B E C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 09725/ORSE | QFAC II - QUADRO/ PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAMENTO, SEM DISJUNTORES - 1000X800X220MM | UN | 3 | 2429.34 | 101.23 | 2530.57 | 7288.02 | 303.69 | 7591.71 | 9707.84
2.15 | PVC 85 MM + ACESSÓRIOS (LUVAS, COTOVELOS, ETC...) | 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 36 | 46.34 | 6.95 | 53.29 | 1668.24 | 250.2 | 1918.44 | 2453.19
2.16 | CAIXA ENTERRADA (3 PASSAGEM E 1 ATERRAMENTO) | 97883 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 4 | 378.67 | 52.68 | 431.35 | 1514.68 | 210.72 | 1725.4 | 2206.34
2.17 | DISJ. QUADRO A E C | 101896 ADAP | [ADAPTADO PARA 150 A] DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 605.47 | 53.86 | 659.33 | 1210.94 | 107.72 | 1318.66 | 1686.23
2.18 | DISJ. QUADRO B - GERAL | 101899 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 2177.41 | 53.86 | 2231.27 | 2177.41 | 53.86 | 2231.27 | 2853.22
2.19 | CABO 95 MM² (DESCIDA DO POSTE ATÉ QUADRO 3X3F+N) | 101567 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 84 | 92.2 | 0.07 | 92.27 | 7744.8 | 5.88 | 7750.68 | 9911.12
2.20 | CABO 70 MM² (3F+N ENTRADA ATÉ O BLOCO) | 101565 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 227 | 71.02 | 0.06 | 71.08 | 16121.54 | 13.62 | 16135.16 | 20632.72
2.21 | ELETRODUTO ø2" (ENTRADA AO BLOCO) | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 17 | 10.31 | 3.83 | 14.14 | 175.27 | 65.11 | 240.38 | 307.38
2.22 | ESCAVAÇÃO VALA (PASSAGEM ELETRODUTO) | 90100 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 3.41 | 10.21 | 4.31 | 14.52 | 34.8161 | 14.6971 | 49.5132 | 63.31
2.23 | REATERRO VALA | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 3.41 | 9.79 | 14.3 | 24.09 | 33.3839 | 48.763 | 82.1469 | 105.04
2.24 | CABO COBRE NU 120 MM² (ATERRAMENTO) | 101568 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 6 | 120.56 | 0.07 | 120.63 | 723.36 | 0.42 | 723.78 | 925.53
2.25 | ELETRODUTO PVC RIGIDO ø40 MM (ATERRAMENTO) | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6 | 14.94 | 6.6 | 21.54 | 89.64 | 39.6 | 129.24 | 165.26
2.26 | ELETROCALHA (INICIO QUADRO ATÉ O BLOCO) | 12553/ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA LISA, ZINCADA, 200 X 75 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 33 | 193.09 | 4.65 | 197.74 | 6371.97 | 153.45 | 6525.42 | 8344.33
2.27 | ELETRODUTO PVC RIGIDO ø50 MM (ENTRADA BLOCO ATÉ A ELETROCALHA) | 00356/ORSE | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM= 50MM (1 1/2") | M | 6 | 12.46 | 9.96 | 22.42 | 74.76 | 59.76 | 134.52 | 172.02

## COMPOSIÇÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR NO BLOCO I - CCP
Local: Campus Cornelio Procopio - CCP
Data do orçamento: 24/06/2024
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202405_Desonerado
RESP. TÉCNICO ORÇAMENTO: FELIPE SCALA FRANCICA ENG. CIVIL CREA SP 5069900657
COMPOSIÇÕES UENP - BASE SINAPI
COMP.01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE AÇO, BITOLA 4 AWG | un
CÓDIGO | ITEM | UN | QNT. | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR UNITÁRIO | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR TOTAL
00841-I | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE AÇO, BITOLA 4 AWG | KG | 0.0582 | 44.66 | 0 | 44.66 | 2.5992 | 0 | 2.5992
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UN | 0.03 | 8.43 | 23.06 | 31.49 | 0.2529 | 0.6918 | 0.9447
|  |  | Total |  |  |  | 2.8521 | 0.6918 | 3.5439

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR NO BLOCO I - CCP
Local: Campus Cornelio Procopio - CCP
Data do orçamento: 24/06/2024
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202405_Desonerado
RESP. TÉCNICO ORÇAMENTO: FELIPE SCALA FRANCICA ENG. CIVIL CREA SP 5069900657
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| SERVIÇO/LOCAL |  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS
|  | Valores | % | % | R$ | % | R$
1 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA | 51445.73 | 44.27% | 100% | 51445.73 | 0% | 0
2 | ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO BLOCO | 64771.32 | 55.73% | 0% | 0 | 100% | 64771.32
| TOTAL | 116217.05 | 100%
|  |  | R$ parcial (valor período) | 51445.73 |  | 64771.32
|  |  | %_parcial (período) | 44.27% |  | 55.73%
|  |  | R$_ acumulado | 51445.73 |  | 116217.05
|  |  | %_acumulado | 44.27% |  | 100%

## BDI
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR NO BLOCO I - CCP
Local: Campus Cornelio Procopio - CCP
Data do orçamento: 24/06/2024
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202405_Desonerado
RESP. TÉCNICO: FELIPE SCALA FRANCICA ENG. CIVIL CREA SP 5069900657
COMPOSIÇÃO DO BDI
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 3% |  | OK | 3% | 4% | 5.5%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  |  | 0.8% |  | OK | 0.8% | 0.8% | 1%
3 | R – RISCOS |  |  |  | 1.27% |  | OK | 0.97% | 1.27% | 1.27%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 1.23% |  | OK | 0.59% | 1.23% | 1.39%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  |  | 6.82% |  | OK | 6.16% | 7.4% | 8.96%
6 | I – IMPOSTOS |  |  |  | 11.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 3%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 27.87% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | S: TAXA DE SEGURO
Sem CPRB | 20.34% | 22.12% | 25% |  |  | G: TAXA DE GARANTIAS
Com CPRB | 26.01% | 27.87% | 30.89% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)